## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：河北省儿童医院新建综合住院楼医技楼空调系统设备采购及安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 投标数量
1 | 材料 | / | / | /
1.1 | 镀锌钢板 δ1.5 |  | m2 | 196.8084
1.2 | 镀锌钢板 δ2.0 |  | m2 | 10.6704
1.3 | 镀锌钢板 δ0.5 |  | m2 | 118.3406
1.4 | 镀锌钢板 δ0.75 |  | m2 | 1040.1661
1.5 | 镀锌钢板 δ1 |  | m2 | 53.5998
1.6 | 镀锌钢板 δ1 |  | m2 | 244.0782
1.7 | 镀锌钢板 δ1.2 |  | m2 | 278.2865
1.8 | 镀锌钢板 δ1.2 |  | m2 | 63.6939
1.9 | 型钢 |  | kg | 15900
1.10 | 不锈钢软接头 | DN20 | 个 | 1840
1.11 | 不锈钢软接头 | DN32 | 个 | 136
1.12 | 空调彩钢风管 | 风管内外采用0.35mm厚彩钢板，内衬25mm厚玻纤板材 | m2 | 10392.8616
1.13 | 橡塑保温板 |  | m3 | 622.4903
1.14 | 橡塑保温管壳 |  | m3 | 131.7576
1.15 | 防锈漆各色 |  | kg | 1976.4247
1.16 | 防锈漆各色 |  | kg | 1129.2102
1.17 | 焊接钢管 DN32 |  | m | 236.538
1.18 | 焊接钢管 DN40 |  | m | 263.16
1.19 | 焊接钢管 DN50 |  | m | 108.018
1.20 | 焊接钢管 DN70 |  | m | 27.234
1.21 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 15.606
1.22 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 23.868
1.23 | 焊接钢管 DN125 |  | m | 16.524
1.24 | 焊接钢管 DN150 |  | m | 21.114
1.25 | 钢涂塑复合管 | DN20 | m | 1820.3226
1.26 | 钢涂塑复合管 | DN25 | m | 2562.2706
1.27 | 钢涂塑复合管 | DN32 | m | 2299.6614
1.28 | 钢涂塑复合管 | DN40 | m | 195.024
1.29 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 1261.128
1.30 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2645.217
1.31 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 3905.1924
1.32 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 1971.15
1.33 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 1125.5088
1.34 | 无缝钢管 Φ273×7 |  | m | 25.704
1.35 | 无缝钢管 Φ325×8 |  | m | 22.338
1.36 | 无缝钢管 Φ219×6 |  | m | 24.786
1.37 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ38.1 | m | 32.021
1.38 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ28.6 | m | 94.2693
1.39 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ22.2 | m | 93.6133
1.40 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ15.9 | m | 328.082
1.41 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ6.4 | m | 226.3713
1.42 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ31.8 | m | 231.1478
1.43 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ19.1 | m | 255.9118
1.44 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ12.7 | m | 287.1128
1.45 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ9.5 | m | 382.9605
1.46 | 无缝钢管 | DN25 | m | 166.515
1.47 | 螺旋焊管 | DN250 壁厚10mm以上 | m | 91.3206
1.48 | 螺旋焊管 | DN300 壁厚10mm以上 | m | 137.445
1.49 | 螺旋焊管 | DN500 壁厚10mm以上 | m | 136.3128
1.50 | 螺旋焊管 | DN450 壁厚10mm以上 | m | 160.3542
1.51 | 螺旋焊管 | DN400 壁厚10mm以上 | m | 160.3542
1.52 | 螺旋焊管 | DN350 壁厚10mm以上 | m | 106.2942
1.53 | 无缝钢管 | DN32 | m | 15.912
1.54 | 无缝钢管 | DN50 | m | 15.912
1.55 | 无缝钢管 | DN65 | m | 2387.1774
1.56 | 无缝钢管 | DN80 | m | 1605.48
1.57 | 无缝钢管 | DN100 | m | 887.4
1.58 | 无缝钢管 | DN125 | m | 660.2664
1.59 | 无缝钢管 | DN150 | m | 873.477
1.60 | 无缝钢管 | DN200 | m | 729.555
1.61 | 不燃玻璃钢风管 | 4mm以内 | m2 | 483.007
1.62 | 不燃玻璃钢风管 | 4mm以外 | m2 | 55.5113
1.63 | 中效过滤器 | AXBXL=500X800X600mm | 台 | 1
1.64 | 中效过滤器 | AXBXL=500X500X600mm | 台 | 1
1.65 | 中效过滤器 | AXBXH=400X400X600mm | 台 | 3
1.66 | 铜闸阀 | DN32 1.6MPa | 个 | 9
1.67 | 自力式压差控制阀 | DN25 | 个 | 24
1.68 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 494
1.69 | SG型水过滤器 | DN20 | 个 | 494
1.70 | 电动两通调节阀 | DN20 | 个 | 494
1.71 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 442
1.72 | SG水过滤器 | DN25 | 个 | 394
1.73 | 电动两通调节阀 | DN25 | 个 | 418
1.74 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 112
1.75 | 阀门连接件 |  | 个 | 2760
1.76 | 温度计 |  | 套 | 28
1.77 | 压力表 |  | 套 | 166
1.78 | 碳钢管 | 公称直径(250mm以内) | m | 1.2
1.79 | 碳钢管 | 公称直径(350mm以内) | m | 0.3
1.80 | 碳钢管 | 公称直径(400mm以内) | m | 0.3
1.81 | 天花板用管道式换气扇 | BPT12-14A L=150m3/h N=28w | 台 | 270
1.82 | 天花板用管道式换气扇 | BPT25-56A L=800m3/h N=150w | 台 | 14
1.83 | 天花板用管道式换气扇 | BPT18-44A L=400m3/h N=44w | 台 | 95
1.84 | 天花板用管道式换气扇 | BPT15-34A L=265m3/h N=36w | 台 | 65
1.85 | 天花板用管道式换气扇 | BPT15-24A L=210m3/h N=32w | 台 | 87
1.86 | 换气扇 | SF5277 L=1260m3/h N=60W | 台 | 11
1.87 | 涡轮铸钢蝶阀 | DN400 1.6MPa | 个 | 7
1.88 | 涡轮铸钢蝶阀 | DN250 1.6MPa | 个 | 3
1.89 | 自力式压差控制阀 | DN200 1.6MPa | 个 | 1
1.90 | 涡轮铸钢蝶阀 | DN300 1.6MPa | 个 | 30
1.91 | 涡轮铸钢闸阀 | DN300 1.6MPa | 个 | 2
1.92 | 可曲挠橡胶接头 | DN300 1.6MPa | 个 | 20
1.93 | 超声波热量表 | DN350 L=1100m3/h H<20kPa | 个 | 1
1.94 | 铸钢止回阀 | DN300 1.6MPa | 个 | 10
1.95 | 涡轮铸钢蝶阀 | DN350 1.6MPa | 个 | 1
1.96 | 涡轮铸钢闸阀 | DN350 1.6MPa | 个 | 3
1.97 | 涡轮铸钢闸阀 | DN200 1.6MPa | 个 | 5
1.98 | 涡轮铸钢闸阀 | DN250 1.6MPa | 个 | 2
1.99 | 自力式压差控制阀 | DN80 1.6MPa | 个 | 15
1.100 | 自力式压差控制阀 | DN65 1.6MPa | 个 | 14
1.101 | 自力式压差控制阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 4
1.102 | 波纹管补偿器 | DN200 补偿量△L=20mm 1.6MPa | 个 | 2
1.103 | 波纹管补偿器 | DN150 补偿量△L=35mm | 个 | 2
1.104 | 超声波热量表 | DN200 L=242m3/h H<10kPa | 个 | 1
1.105 | 波纹管补偿器 | DN125 补偿量△L=20mm | 个 | 2
1.106 | 波纹管补偿器 | DN100 补偿量△L=25mm 1.6MPa | 个 | 2
1.107 | 波纹管补偿器 | DN80 补偿量△L=30mm 1.6MPa | 个 | 2
1.108 | 波纹管补偿器 | DN65 补偿量△L=30mm 1.6MPa | 个 | 2
1.109 | 波纹管补偿器 | DN200 补偿量△L=25mm 1.6MPa | 个 | 2
1.110 | 波纹管补偿器 | DN150 补偿量△L=20mm | 个 | 2
1.111 | 波纹管补偿器 | DN125 补偿量△L=35mm | 个 | 2
1.112 | 波纹管补偿器 | DN100 补偿量△L=30mm 1.6MPa | 个 | 4
1.113 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 1.6MPa | 个 | 8
1.114 | 铜闸阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 8
1.115 | 自力式压差控制阀 | DN250 1.6MPa | 个 | 2
1.116 | 电动两通调节阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 2
1.117 | 铸钢碟阀 | DN100 1.6MPa | 个 | 16
1.118 | 铸钢止回阀 | DN100 1.6MPa | 个 | 10
1.119 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 156
1.120 | 自力式压差控制阀 | DN40 1.6MPa | 个 | 26
1.121 | 电动两通调节阀 | DN40 | 个 | 26
1.122 | SG水过滤器 | DN32 | 个 | 32
1.123 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 32
1.124 | 水过滤器 | DN40 | 个 | 26
1.125 | 等百分比电动调节阀 | DN40 | 个 | 26
1.126 | 电动两通调节阀 | DN32 | 个 | 32
1.127 | Y型过滤器 | DN300 1.6MPa | 个 | 11
1.128 | 自力式压差控制阀 | DN350 1.6MPa | 个 | 1
1.129 | 铸钢闸阀 | DN80 1.6MPa | 个 | 30
1.130 | 铸钢闸阀 | DN65 1.6MPa | 个 | 28
1.131 | 防火阀 | AXB=630X320mm | 个 | 2
1.132 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=1600X500X900mm | 个 | 2
1.133 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=2000X500X900mm | 个 | 2
1.134 | 防火阀 | AXB=630X250mm | 个 | 1
1.135 | 防火阀 | AXB=630X200mm | 个 | 2
1.136 | 防火阀 | AXB=630X630mm | 个 | 3
1.137 | 防火阀 | AXB=500X320mm | 个 | 2
1.138 | 防火阀 | AXB=500X200mm | 个 | 1
1.139 | 防火阀 | AXB=500X250mm | 个 | 3
1.140 | 防火阀 | AXB=500X500mm | 个 | 1
1.141 | 防火阀 | AXB=400X200mm | 个 | 1
1.142 | 防火阀 | AXB=320X160mm | 个 | 36
1.143 | 防火阀 | AXB=320X250mm | 个 | 4
1.144 | 消声弯头 | 400*200 | 个 | 1
1.145 | 防火阀 | AXB=320X320mm | 个 | 2
1.146 | 防火阀 | AXB=200X120mm | 个 | 122
1.147 | 防火阀 | AXB=160X120mm | 个 | 29
1.148 | 防火阀 | AXB=120X120mm | 个 | 75
1.149 | 防火阀 | AXB=200X200mm | 个 | 1
1.150 | 防火阀 | AXB=250X200mm | 个 | 6
1.151 | 防火阀 | AXB=250X160mm | 个 | 1
1.152 | 防火阀 | AXB=250X250mm | 个 | 7
1.153 | 防火阀 | AXB=400X320mm | 个 | 3
1.154 | 防火阀 | AXB=400X250mm | 个 | 14
1.155 | 消声弯头 | 1000*400 | 个 | 1
1.156 | 防火阀 | AXB=1250X400mm | 个 | 1
1.157 | 防火阀 | AXB=1250X500mm | 个 | 2
1.158 | 防火阀 | AXB=1250X320mm | 个 | 1
1.159 | 防火阀 | AXB=1000X400mm | 个 | 1
1.160 | 防火阀 | AXB=1000X320mm | 个 | 4
1.161 | 防火阀 | AXB=1000X250mm | 个 | 1
1.162 | 防火阀 | AXB=1000X500mm | 个 | 3
1.163 | 防火阀 | AXB=1000X1000mm | 个 | 1
1.164 | 防火阀 | AXB=1250X630mm | 个 | 1
1.165 | 防火阀 | AXB=800X320mm | 个 | 2
1.166 | 消声弯头 | 800*200 | 个 | 13
1.167 | 防火阀 | AXB=800X250mm | 个 | 2
1.168 | 防火阀 | AXB=800X500mm | 个 | 4
1.169 | 防火阀 | AXB=800X400mm | 个 | 1
1.170 | 防火阀 | AXB=2000X500mm | 个 | 2
1.171 | 防火阀 | AXB=1600X500mm | 个 | 4
1.172 | 防火阀 | AXB=1600X2500mm | 个 | 1
1.173 | 密闭对开多叶调节阀 | AXB=160X120mm | 个 | 190
1.174 | 密闭对开多叶调节阀 | AXB=160X160mm | 个 | 222
1.175 | 密闭多叶调节阀 | AXB=200X120mm | 个 | 98
1.176 | 密闭多叶调节阀 | AXB=200X200mm | 个 | 56
1.177 | 消声弯头 | 630*250 | 个 | 3
1.178 | 密闭多叶调节阀 | AXB=200X160mm | 个 | 38
1.179 | 密闭多叶调节阀 | AXB=250X200mm | 个 | 36
1.180 | 密闭多叶调节阀 | AXB=250X250mm | 个 | 18
1.181 | 密闭多叶调节阀 | AXB=320X200mm | 个 | 4
1.182 | 密闭多叶调节阀 | AXB=320X250mm | 个 | 6
1.183 | 密闭多叶调节阀 | AXB=400X200mm | 个 | 5
1.184 | 密闭多叶调节阀 | AXB=500X200mm | 个 | 4
1.185 | 密闭多叶调节阀 | AXB=500X250mm | 个 | 2
1.186 | 密闭多叶调节阀 | AXB=630X200mm | 个 | 1
1.187 | 密闭多叶调节阀 | AXB=800X320mm | 个 | 3
1.188 | 消声弯头 | 500*250 | 个 | 1
1.189 | 密闭多叶调节阀 | AXB=1250X1000 | 个 | 1
1.190 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=630X250mm | 个 | 4
1.191 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=400X200mm | 个 | 2
1.192 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=400X250mm | 个 | 2
1.193 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=1250X1000mm | 个 | 1
1.194 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=1000X1000mm | 个 | 1
1.195 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=1000X250mm | 个 | 1
1.196 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=1250X250mm | 个 | 1
1.197 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=800X200mm | 个 | 28
1.198 | 保温型密闭式电动多叶调节阀 | AXB=800X250mm | 个 | 13
1.199 | 单层百叶风口 | AXB=600X1000mm | 个 | 1
1.200 | 单层百叶风口 | AXB=1000X1000mm | 个 | 6
1.201 | 单层百叶风口 | AXB=1600X1000mm | 个 | 1
1.202 | 单层百叶风口 | AXB=1500X1500mm | 个 | 1
1.203 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=320X160X900mm | 个 | 2
1.204 | 单层百叶风口 | AXB=800X800mm | 个 | 1
1.205 | 单层百叶风口 | AXB=800X600mm | 个 | 6
1.206 | 单层百叶风口 | AXB=630X320mm | 个 | 1
1.207 | 单层百叶风口 | AXB=600X600mm | 个 | 3
1.208 | 单层百叶风口 | AXB=500X500mm | 个 | 12
1.209 | 单层百叶风口 | AXB=400X400mm | 个 | 11
1.210 | 单层百叶风口 | AXB=200X200mm | 个 | 11
1.211 | 单层百叶风口 | AXB=300X300mm | 个 | 10
1.212 | 单层百叶风口 | AXB=300X600mm | 个 | 1
1.213 | 多叶排烟口 | AXB=800X(800+250)mm | 个 | 6
1.214 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=400X250X900mm | 个 | 15
1.215 | 多叶排烟口 | AXB=(250+250)X800mm | 个 | 1
1.216 | 多叶排烟口 | AXB=(200+250)X800mm | 个 | 15
1.217 | 多叶排烟口 | AXB=(500+250)X800mm | 个 | 1
1.218 | 多叶排烟口 | AXB=800X(1000+250)mm | 个 | 10
1.219 | 多叶排烟口 | AXB=800X(1400+250)mm | 个 | 2
1.220 | 多叶防火送风口 | AXB=500X(800+250)mm | 个 | 10
1.221 | 多叶排烟口 | AXB=(1250+250)X500mm | 个 | 1
1.222 | 多叶排烟口 | AXB=650X(700+250)mm | 个 | 15
1.223 | 多叶排烟口 | AXB=600X(450+250)mm | 个 | 2
1.224 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=500X250X900mm | 个 | 3
1.225 | 多叶排烟口 | AXB=600X(400+250)mm | 个 | 1
1.226 | 多叶排烟口 | AXB=600X(750+250)mm | 个 | 1
1.227 | 多叶排烟口 | AXB=(1700+250)X600mm | 个 | 1
1.228 | 多叶排烟口 | AXB=(500+250)X1000mm | 个 | 12
1.229 | 多叶排烟口 | AXB=200X(200+250)mm | 个 | 1
1.230 | 多叶防火送风口 | AXB=600X(600+250)mm | 个 | 12
1.231 | 多叶防火送风口 | AXB=1500X(1000+250)mm | 个 | 1
1.232 | 多叶防火送风口 | AXB=1000X(1000+250)mm | 个 | 1
1.233 | 多叶防火送风口 | AXB=600X(800+250)mm | 个 | 1
1.234 | 多叶防火送风口 | AXB=(1250+250)X600mm | 个 | 2
1.235 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=630X250X900mm | 个 | 13
1.236 | 多叶防火送风口 | AXB=(1300+250)X600mm | 个 | 20
1.237 | 多叶防火送风口 | AXB=(2000+250)X600mm | 个 | 1
1.238 | 多叶防火送风口 | AXB=200X(500+250)mm | 个 | 5
1.239 | 多叶防火送风口 | AXB=800X(1400+250)mm | 个 | 20
1.240 | 多叶防火送风口 | AXB=800x(1000+250)mm | 个 | 20
1.241 | 多叶防火送风口 | AXB=500x(1450+250)mm | 个 | 2
1.242 | 双层百叶风口 | AXB=200X200mm | 个 | 184
1.243 | 双层百叶风口 | AXB=250X250mm | 个 | 125
1.244 | 双层百叶风口 | AXB=300X300mm | 个 | 9
1.245 | 双层格栅送风口 | AXB=300X300mm | 个 | 27
1.246 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=800X250X900mm | 个 | 10
1.247 | 双层百叶风口 | AXB=300X160mm | 个 | 1
1.248 | 双层百叶风口(配调节阀) | AXB=160X160mm | 个 | 33
1.249 | 双层百叶风口 | AXB=150X150mm | 个 | 391
1.250 | 双层百叶风口 | AXB=400X400mm | 个 | 27
1.251 | 双层百叶风口 | AXB=400X200mm | 个 | 570
1.252 | 双层百叶风口(配调节阀) | AXB=400X200mm | 个 | 1
1.253 | 双层百叶风口 | AXB=800X200mm | 个 | 220
1.254 | 双层百叶风口 | AXB=500X250mm | 个 | 3
1.255 | 双层百叶风口 | AXB=600X200mm | 个 | 5
1.256 | 格栅回风口(配过滤网) | AXB=600X300mm | 个 | 5
1.257 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=800X500X1000mm | 个 | 1
1.258 | 格栅回风口(配后回风箱) | AXB=600X400mm | 个 | 696
1.259 | 格栅回风口(配后回风箱) | AXB=800X500mm | 个 | 12
1.260 | 排烟防火阀 | AXB=1600X500mm | 个 | 2
1.261 | 排烟防火阀 | AXB=1500X250mm | 个 | 2
1.262 | 排烟防火阀 | AXB=800X400mm | 个 | 3
1.263 | 排烟防火阀 | AXB=800X200mm | 个 | 1
1.264 | 排烟防火阀 | AXB=630X500mm | 个 | 1
1.265 | 排烟防火阀 | AXB=1000X320mm | 个 | 2
1.266 | 排烟防火阀 | AXB=1000X400mm | 个 | 1
1.267 | 排烟防火阀 | AXB=1000X630mm | 个 | 2
1.268 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=800X200X900mm | 个 | 23
1.269 | 排烟防火阀 | AXB=1250X400mm | 个 | 2
1.270 | 排烟防火阀 | AXB=1250X630mm | 个 | 1
1.271 | 排烟防火阀 | AXB=800X630mm | 个 | 1
1.272 | 止回阀 | AXB=800X500mm | 个 | 1
1.273 | 止回阀 | AXB=1600X500mm | 个 | 2
1.274 | 止回阀 | AXB=1250X400mm | 个 | 1
1.275 | 止回阀 | AXB=630X320mm | 个 | 2
1.276 | 止回阀 | AXB=1000X500mm | 个 | 1
1.277 | 止回阀 | AXB=1000X320mm | 个 | 1
1.278 | 止回阀 | AXB=400X320mm | 个 | 1
1.279 | 阻抗复合消声器 | AXBXL=1000X250X900mm | 个 | 4
1.280 | 止回阀 | AXB=400X250mm | 个 | 1
1.281 | 止回阀 | AXB=500X500mm | 个 | 1
1.282 | 止回阀 | AXB=500X320mm | 个 | 1
1.283 | 防火调节阀 | AXB=400X320mm | 个 | 1
1.284 | 电动防火阀 | AXB=630X250mm | 个 | 1
1.285 | 防火阀 | AXB=630X320mm | 个 | 2
1.286 | 电动防火阀 | AXB=400X200mm | 个 | 2
1.287 | 电动防火阀 | AXB=250X250mm | 个 | 5
1.288 | 电动防火阀 | AXB=250X200mm | 个 | 8
1.289 | 电动防火阀 | AXB=160X120mm | 个 | 1
1.290 | 消声静压箱 | AXBXH=2000X1500X800mm | 个 | 2
1.291 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1600X800mm | 个 | 1
1.292 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1500X300mm | 个 | 29
1.293 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1500X200mm | 个 | 3
1.294 | 消声防雨百叶窗 | AXB=800X500mm | 个 | 18
1.295 | 消声防雨百叶窗 | AXB=250X250mm | 个 | 1
1.296 | 消声防雨百叶窗 | AXB=400X200mm | 个 | 4
1.297 | 消声防雨百叶窗 | AXB=500X200mm | 个 | 4
1.298 | 消声防雨百叶窗 | AXB=500X250mm | 个 | 2
1.299 | 消声防雨百叶窗 | AXB=2400X450mm | 个 | 1
1.300 | 消声防雨百叶窗 | AXB=2500X1000mm | 个 | 2
1.301 | 消声防雨百叶窗 | AXB=3200X450mm | 个 | 1
1.302 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1500X250mm | 个 | 6
1.303 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1000X400mm | 个 | 6
1.304 | 消声防雨百叶窗 | AXB=800X200mm | 个 | 2
1.305 | 消声防雨百叶窗 | AXB=700X500mm | 个 | 1
1.306 | 消声防雨百叶窗 | AXB=750X500mm | 个 | 2
1.307 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1000X800mm | 个 | 1
1.308 | 消声防雨百叶窗 | AXB=1500X400mm | 个 | 1
| 小计 | / | / | /
2 | 设备 | / | / | /
2.1 | 一面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D22Q1/BN1-B L=500m3/h Cl=2.2kW Q=2.6kWN=40W | 台 | 3
2.2 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | D80Q4 L=1200m3/h Cl=8.0KW Q=9.0KW N=100W | 台 | 2
2.3 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D80Q4/BP2N1-C L=1140m3/h Cl=7.1kW Q=8.0kW N=63W | 台 | 2
2.4 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D71Q4/BP2N1-C L=1140m3/h Cl=7.1kW Q=8.0kW N=59W | 台 | 12
2.5 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | D56Q4 L=960m3/h Cl=5.6KW Q=6.3KW N=80W | 台 | 5
2.6 | 一面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D18Q1/BN1-B L=470m3/h Cl=1.8kW Q=2.2kW N=40W | 台 | 3
2.7 | 一面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D28Q1/BN1-B L=530m3/h Cl=2.8kW Q=3.2kW N=40W | 台 | 9
2.8 | 一面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D45Q1/BN1-A L=530m3/h Cl=2.8kW Q=3.2kW N=40W | 台 | 2
2.9 | 两面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D28Q2/N1 L=750m3/h Cl=2.8kW Q=3.2kW N=90W | 台 | 1
2.10 | 两面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D45Q2/N1 L=750m3/h Cl=4.5kW Q=5.0kW N=110W | 台 | 4
2.11 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D45Q4/BP2N1-C L=1020m3/h Cl=4.5kW Q=5.0kW N=47W | 台 | 14
2.12 | 四面出风嵌入式多联机室内机 | MDV-D28Q4/BP2N1-C L=870m3/h Cl=2.8kW Q=3.2kW N=43W | 台 | 2
2.13 | 多联机空调室外机 | MDV-335W L=12000m3/h Cl=33.5kW N=8.71kW Q=37.5kW N=8.82kW | 台 | 1
IPLV=7.00 冷媒R410A，237kg
2.14 | 多联机空调室外机 | MDV-560W L=16000m3/h Cl=56.0kW N=16.67kW Q=63.0kW N=15.98kW IPLV=6.75 冷媒R410A，305kg | 台 | 1
2.15 | 多联机空调室外机 | MDV-450W/D L=14000m3/h Cl=45KW Q=50KW N=14KW | 台 | 1
2.16 | 多联机空调室外机 | MDV-785W/D L=32000m3/h Cl=78.5KW Q=87.5KW N=24.2KW | 台 | 1
2.17 | 多联机空调室外机 | MDV-730W L=26500m3/h Cl=73.0kW N=19.85kW Q=81.5kW N=19.66kW IPLV＞6.00 冷媒R410A，516kg | 台 | 1
2.18 | 多联机空调室外机 | MDV-670W L=24000m3/h Cl=67.0kW N=17.42kW Q=75.0kW N=17.64kW IPLV＞6.00 冷媒R410A，474kg | 台 | 2
2.19 | 电热贯流式空气幕 | DRKM15-12L L=2100m3/h N=15KW | 台 | 5
2.20 | 电子除尘空气净化器 | AP-E-FD-3000 ＜25Pa 220V 68W 52kg | 台 | 51
2.21 | 软化水箱 | AXBXH=2.0X2.0X2.0米 | 个 | 1
2.22 | 立式气压罐 | SQL(PN)600 PN=1.0MPa DN=600 Vo =0.32m3/h Vs =0.06m3/h | 台 | 1
2.23 | 机房专用空调室内机 | PXF22 | 台 | 1
L=6800m3/h CL=21.7kW H=60Pa N=8.0kW
2.24 | 数字化分体式能量回收机组P-LW-12 | ENR100 L=10000m3/h H=550Pa η=61.9% N=2.8kW G=500Kg 夏季水量L=3.6m3/h 夏季水压降H=10.1kPa 冬季水量L=7.2m3/h 冬季水压降H=33.2kPa 出口安装初效过滤器 | 台 | 1
2.25 | 数字化分体式能量回收机组P-LW-13 | ENR150 L=15000m3/h H=550Pa η=61.9% N=3.9kW G=670Kg 夏季水量L=5.4m3/h 夏季水压降H=11.2kPa 冬季水量L=10.8m3/h 冬季水压降H=34.3kPa 出口安装初效过滤器 | 台 | 1
2.26 | 机房专用空调室内机 | PXF67 L=17000m3/h CL=67.2kW H=70Pa N=25.1kW | 台 | 2
2.27 | 吊顶落地式室内机 | D140DL L=2000m3/h Cl=14.0KW Q=15.5KW N=182W | 台 | 4
2.28 | 吊顶落地式室内机 | D56DL L=800m3/h Cl=5.6KW Q=6.0KW N=122W | 台 | 3
2.29 | 数字化分体式能量回收机组P-LW-14 | ENR200 L=20000m3/h H=550Pa η=61.9% N=5.6kW G=820Kg 夏季水量L=7.2m3/h 夏季水压降H=13.4kPa 冬季水量L=14.4m3/h 冬季水压降H=35.6kPa 出口安装初效过滤器 | 台 | 1
2.30 | 数字化分体式能量回收机组P-LW-01~02 | ENR015 L=1500m3/h H=300Pa η=61.9% N=0.28kW G=180Kg 夏季水量L=0.54m3/h 夏季水压降H=4.3kPa 冬季水量L=1.08m3/h 冬季水压降H=16.1kPa 出口安装初效过滤器 | 台 | 2
2.31 | 数字化分体式能量回收机组P-LW-03~06 | ENR030 L=3000m3/h H=300Pa η=61.9% N=0.74kW G=270Kg 夏季水量L=1.08m3/h 夏季水压降H=6.4kPa 冬季水量L=2.16m3/h 冬季水压降H=24.1kPa出口安装初效过滤器 | 台 | 4
2.32 | 数字化分体式能量回收机组P-LW-07~11 | ENR040 L=4000m3/h H=300Pa η=61.9% N=0.85kW G=290Kg 夏季水量L=1.4m3/h 夏季水压降H=9.2kPa 冬季水量L=2.9m3/h 冬季水压降H=30.2kPa 出口安装初效过滤器 | 台 | 5
2.33 | 排风机 P-L7-06 | GXF-5-A L=5805m3/h H=416Pa N=1.1kW G=75kg | 台 | 1
2.34 | 吊顶式热回收空调处理机组 X-L19-01、02 | EN010 CL=9kW Q=21kW L =1000m3/h H=250Pa N=0.09kW | 台 | 2
2.35 | 排烟风机 PY-L6-02 | HTF-Ⅰ-No.11 L=48500m3/h H=690Pa N=15kW G=380kg | 台 | 1
2.36 | 加压风机 JS-L7-01 | GXF-9-B L=21611m3/h | 台 | 1
H=573Pa N=5.5kW G=285kg
2.37 | 加压风机 JS-L7-02 | GXF-7-B L=15334m3/h H=537Pa N=4kW | 台 | 1
2.38 | 排风机 P-B2-01 | HL3-NO.6.5A L=13107m3/h H=298Pa N=2.2kW A=68dB G=150Kg | 台 | 1
2.39 | 送风机 S-B2-01 | HL3-NO.6A L=10309m3/h H=253Pa N=1.5kW A=66dB G=125Kg | 台 | 1
2.40 | 排风机 P-B2-03 | HL3-NO.6.5A L=6528m3/h H=226Pa N=2.2kW A=68dB G=150Kg | 台 | 1
2.41 | 补风机 B-B2-01 | HL3-NO.6.5A L=13107m3/h H=298Pa N=2.2kW A=68dB G=150Kg | 台 | 1
2.42 | 排风机 P-B1-01 | HL3-NO.6.5A L=13107m3/h H=298Pa N=2.2kW A=68dB G=150Kg | 台 | 1
2.43 | 送风机 S-B1-01 | HL3-NO.6A L=10309m3/h H=253Pa N=1.5kW A=66dB G=125Kg | 台 | 1
2.44 | 送（补）风机 S(B)-B2-01 | GXF-8-B L=23225m3/h H=434Pa N=5.5kW G=265kg | 台 | 1
2.45 | 排风机 P-B1-03 | HL3-NO.6.5A L=6528m3/h H=226Pa N=2.2kW A=68dB G=150Kg | 台 | 1
2.46 | 加压风机 JS-LW-03 | HL3-NO.8A L=33409m3/h H=1159Pa N=18.5kW A=82dB G=247Kg | 台 | 1
2.47 | 排烟风机 PY-LW-01 | HTF-Ⅲ-NO.9A L=38142m3/h H=1415Pa N=22kW A=91dB G=300Kg | 台 | 1
2.48 | 排烟风机 PY-LW-02 | HTF-Ⅲ-NO.8A L=36015m3/h H=1090Pa | 台 | 1
N=18.5kW A=89dB G=250Kg
2.49 | 排烟风机 PY-LW-03 | HTF-Ⅲ-NO.9A L=44488m3/h H=1110Pa N=22kW A=91dB G=300Kg | 台 | 1
2.50 | 组合式空调处理机组K-B1-01 | MKZ1518 L=18500m3/h H=800Pa Cl=136.4kW Q=150kW N=7.5kW | 台 | 1
2.51 | 吊顶式新风机组 X-L02-01~03 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 3
2.52 | 吊顶式新风机组 X-L01-04 | MKS03D L=3000m3/h H=280Pa N=0.75kW CL=32.0kW Q=35.6kW | 台 | 1
2.53 | 吊顶式新风机组 X-L02-01~02 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 2
2.54 | 吊顶式新风机组 X-L01-03~04 | MKS03D L=3000m3/h H=280Pa N=0.75kW CL=32.0kW Q=35.6kW | 台 | 2
2.55 | 补风机 B-B1-01 | GXF-7-A L=17177m3/h H=391Pa N=3kW G=156kg | 台 | 1
2.56 | 吊顶式新风机组 X-L03-01~03 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 3
2.57 | 吊顶式新风机组 X-L04-01~03 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW | 台 | 3
CL=23.5kW Q=27.3kW
2.58 | 吊顶式新风机组 X-L05-01~04 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 4
2.59 | 吊顶式新风机组 X-L03-04、05 | MKS03D L=3000m3/h H=280Pa N=0.75kW CL=32.0kW Q=35.6kW | 台 | 2
2.60 | 吊顶式新风机组 X-L03-04 | MKS04D L=4000m3/h H=280Pa N=1.1kW CL=45.5kW Q=52.0kW 380V | 台 | 1
2.61 | 吊顶式空调机组 | MKS03D L=3000m3/h H=280Pa N=0.75kW CL=32.0kW Q=35.6kW | 台 | 5
2.62 | 吊顶式空调机组 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 4
2.63 | 新风换气机 XH-L03-01、02 | XFHQ-30DZ/S-A L=3000m3/h H=220Pa N=2.2kW 制冷温度效率79% 制热温度效率80% 380V | 台 | 2
2.64 | 新风换气机 XH-L03-01 | XFHQ-25DZ/S-A L=2500m3/h H=200Pa N=1.6kW 制冷温度效率78% 制热温度效率78% 380V | 台 | 1
2.65 | 吊顶式空调机组 K-L01-01 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.66 | 加压风机 JS-B1-01 | GXF-9-B L=25138m3/h H=464Pa N=5.5kW G=285kg | 台 | 1
2.67 | 吊顶式空调机组 K-L02-01 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.68 | 吊顶式新风机组 K-L02-02 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.69 | 吊顶式新风机组 X-L03-01,02 | MKS03D L=3000m3/h H=280Pa N=0.75kW CL=32.0kW Q=35.6kW | 台 | 2
2.70 | 吊顶式新风机组 X-L04-01 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.71 | 吊顶式新风机组 X-L05-01 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.72 | 吊顶式新风机组 X-L06-01 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.73 | 吊顶式新风机组 X-L07-01 | MKS02D L=2000m3/h H=280Pa N=0.55kW CL=23.5kW Q=27.3kW | 台 | 1
2.74 | 吊顶式热回收空调处理机组 X-L8~18-01、02 | EN030 CL=26kW Q=55kW L=3000m3/h H=400Pa N=0.5kW | 台 | 22
2.75 | 排风机 P-B1-01 | GXF-6-B L=7951m3/h H=597Pa N=2.2W G=117kg | 台 | 1
2.76 | 送（补）风机 S(B)-B1-02 | GXF-7-A L=17177m3/h H=391Pa N=3kW G=156kg | 台 | 1
2.77 | 排风机 P-B1-02 | GXF-7-B L=16945m3/h H=529Pa N=4kW G=164kg | 台 | 1
2.78 | 排风机 P-L6-03 | GXF-5.5-B L=8460m3/h H=514Pa N=2.2kW G=90kg | 台 | 1
2.79 | 组合式空调处理机组K-L01-01 | MKZ1524 L=24000m3/h H=500Pa N=7.5kW CL=101kW Q=95KW | 台 | 1
2.80 | 排烟风机 PY-B1-01 | HTF-Ⅰ-No.10 L=35000m3/h H=770Pa N=11kW G=300kg | 台 | 1
2.81 | 排烟风机 PY-L6-03 | HTF-Ⅰ-No.10 L=42960m3/h H=665Pa N=11kW G=300kg | 台 | 1
2.82 | 排烟风机 PY-L6-04 | HTF-Ⅰ-No.8 L=28598m3/h H=692Pa N=7.5kW G=216kg | 台 | 1
2.83 | 斜流排风机 P-L7-01~05 | SJG-4F L=2500m3/h H=390Pa N=0.75kW G=67kg | 台 | 5
2.84 | 排风机 P-L7-06 | GXF-5-A L=5805m3/h H=416Pa N=1.1kW G=75kg | 台 | 1
2.85 | 排风机 P-B2-02 | HL3-NO.5A L=4491m3/h H=233Pa N=0.75kW A=59dB G=84Kg | 台 | 1
2.86 | 送风机 S-B2-02 | HL3-NO.3.5A L=3091m3/h H=197Pa | 台 | 1
N=0.55kW A=62dB G=37Kg
2.87 | 送（补）风机 S(B)-B2-01 | HL3-NO.5A L=4491m3/h H=233Pa N=0.75kW A=59dB G=84Kg | 台 | 1
2.88 | 排风机 P-B2-04 | HL3-NO.5A L=3549m3/h H=243Pa N=0.75kW A=59dB G=125Kg | 台 | 1
2.89 | 送风机 S-B2-03 | HL3-NO.3.5A L=1852m3/h H=97Pa N=0.55kW A=62dB G=37Kg | 台 | 1
2.90 | 排风机 P-B2-05 | HL3-NO.4A L=2745m3/h H=355Pa N=0.75kW A=64dB G=49Kg | 台 | 1
2.91 | 排风机 P-L6-04 | GXF-4.5-A L=3462m3/h H=337Pa N=0.55kW G=56kg | 台 | 1
2.92 | 排风机 P-B1-02 | HL3-NO.5A L=3549m3/h H=243Pa N=0.75kW A=59dB G=125Kg | 台 | 1
2.93 | 送风机 S-B1-02 | HL3-NO.5A L=3962m3/h H=237Pa N=0.75kW A=59dB G=125Kg | 台 | 1
2.94 | 加压风机 JS-LW-01,04 | HL3-NO.7.5A L=30441m3/h H=904Pa N=15kW A=78dB G=213Kg | 台 | 1
2.95 | 排（烟）风机 | HTF-Ⅱ-No.10 L=42960/28442m3/h H=665/291Pa N=11/9kW G=305kg 双速风机 | 台 | 1
2.96 | 送风诱导风机 | YDF-B-3# Q=1350m3/h Φ80X3 L=15m N=0.3KW 喷嘴 | 台 | 8
向下的角度 A=15°
2.97 | 排风机 P-L6-01 | GXF-4-B L=4898m3/h H=377Pa N=0.75kW G=52kg | 台 | 1
2.98 | 排风机 P-L6-02 | GXF-4-B L=3943m3/h H=403Pa N=0.75kW G=52kg | 台 | 1
2.99 | 加压风机 JS-LW-02,05 | HL3-NO.7A L=24726m3/h H=787Pa N=11kW A=77dB G=182Kg | 台 | 2
2.100 | 送风机 B-B1-01 | HL3-NO.5A L=3962m3/h H=237Pa N=0.75kW A=59dB G=125Kg | 台 | 1
2.101 | 排烟风机 PY-L6-01 | HTF-Ⅰ-No.10 Q=38200m3/h H=736Pa N=11KW G=300kg | 台 | 1
2.102 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WA L=320m3/h （50Pa） Cl=2523W Q=4032W N=66W | 台 | 27
2.103 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85WA L=565m3/h （50Pa） Cl=3746W Q=5897W N=100W | 台 | 211
2.104 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68WA L=450m3/h （50Pa） Cl=3041W Q=5313W N=84W | 台 | 41
2.105 | 薄型风管天井式多联机室内机 | MDV-D100T2/N1-C L=1450m3/h Cl=10.0kW Q=11.0kW N=262W | 台 | 5
2.106 | 薄型风管天井式多联机室内机 | MDV-D28T2/N1-C3 L=485m3/h Cl=2.8kW Q=3.2kW N=68W | 台 | 7
2.107 | 薄型风管天井式多联机室内机 | MDV-D40T2/N1-C3 L=540m3/h Cl=4.0kW | 台 | 34
Q=4.5kW N=72W
2.108 | 薄型风管天井式多联机室内机 | MDV-D63T2/N1-C3 L=1000m3/h Cl=6.3kW Q=7.1kW N=105W | 台 | 2
2.109 | 标准型风管天井式室内机 | D52T2 L=2000m3/h Cl=5.6KW Q=6.3KW N=110W | 台 | 2
2.110 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136K L=1360m3/h Cl=7650W Q=11200W N=128W | 台 | 28
2.111 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102K L=1020m3/h Cl=6000W Q=8500W N=90W | 台 | 4
2.112 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85K L=850m3/h Cl=4980W Q=7380W N=70W | 台 | 33
2.113 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68K L=680m3/h Cl=3700W Q=5100W N=70W | 台 | 42
2.114 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51K L=510m3/h Cl=3000W Q=4000W N=50W | 台 | 173
2.115 | 卧式暗装风机盘管 | FP-170WA L=1115m3/h （50Pa） Cl=7451W Q=12437W N=210W | 台 | 45
2.116 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136WA L=855m/h（50Pa） Cl=6189W Q=10310W N=174W | 台 | 178
2.117 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102WA L=680m3/h （50Pa） Cl=4833W Q=7818W N=118W | 台 | 138
2.118 | 集水器 | DN700 | 个 | 1
2.119 | 分水器 | DN700 | 个 | 1
2.120 | 循环水泵（含配套 | SLW100-200B | 台 | 3
| 控制柜） | L=113m3/h H=32m n=2950r/min N=15kW η≥74.1%
2.121 | 胶球在线清洗 | 捕球器DN250 集缓释化学加药功能的过滤器DN250 | 台 | 3
2.122 | 循环水泵（含配套控制柜） | SLW100-160A L=64.5m3/h H=32m n=2950r/min N=11kW η≥74.1% | 台 | 5
2.123 | 不锈钢立式多级离心泵（带配套控制柜） | CDL32-30-2 L=36m3/h H=28m n=2900r/min N=5.5kW | 台 | 3
2.124 | 冷冻水循环泵（变频，带配套控制柜） | 250-315 L=540m3/h H=30m n=1480r/min N=75kW η≥79.5% | 台 | 4
2.125 | 冷却水循环泵（变频，带配套控制柜） | 300-315A L=650m3/h H=28m n=1480r/min N=75kW η≥79.5% | 台 | 4
2.126 | 自动补水排气定压机组 | PHMC-V-6/H+VB 800 外径d=900mm 净高h=1810mm 补水泵（一用一备） L=2.4m3/h H=90m N=1.5kW | 台 | 1
2.127 | 全自动软水器 | WD-4B Q=3~5t/h3.备注:单阀双罐，一用一备 | 台 | 1
2.128 | 智能型旁流综合水处理器（配全自动多介质过滤器） | SG-Z-10+SG-DG-1100 N=1.27kW | 台 | 1
2.129 | 全程水处理器 | SG-QZ-350 N=0.33kW | 台 | 1
2.130 | 风机盘管消毒器 | 适用风量范围为270-1560m3/h | 个 | 100