## Sheet1
序号 | 名称 | 设备编号 | 规格型号 | 数量 | 服务区域 | 备注 | 价格 | 品牌
1 | 螺杆式风冷冷水(热泵)机组，普通型不带热回收 | ASHP-1~3 | 制冷剂：R407C，名义制冷量：1500KW，名义制热量：1608KW，进出水温，制冷：12/7℃，制热：40/45℃，水侧换热器流量：273m3/h，水压降：56kPa，供电要求：伏/相380/3，压缩机功率：432kW，总功率：477kW，设备尺寸mm：16900x2140x2500，设备重量：13500kg，运行重量：15000kg，订货备注：冷量调节范围25%~100% | 3 | 屋顶设备层屋面
2 | 板式换热器 | PHE-1~2 | 热媒：水-水，换热效率：98%，额定换热：1500kW，一次侧参数：进水75℃，出水50℃，压力降38kPa，工作压力1.6MPa，二次侧参数：进水50℃，出水40℃，压力降38kPa，工作压力1.6MPa，有温控装置，设备尺寸：3800x1900x2500mm，设备重量：4000kg | 2 | 地下二层热力站
3 | 板式换热器 | PHE-3~4 | 热媒：水-水，换热效率：98%，额定换热：60kW，一次侧参数：进水75℃，出水50℃，压力降38kPa，工作压力1.6MPa，二次侧参数：进水45℃，出水35℃，压力降38kPa，工作压力1.6MPa，有温控装置，设备尺寸：1500x1000x2000mm，设备重量：1000kg，高区供暖用 | 2 | 地下二层热力站
4 | 冷热水循环泵 | CHP-B2-1~3 | 流量：285m3/h，杨程：32m，转速：1490rpm，吸入口压力：≤1.6MPa，工作压力：1.6MPa，功率：30kW，电压：V/相380/3，效率：82.83%，变频，联轴器连接，减振方式：减振基座，直接启动，循环水泵耗电输冷(热)比 EC(H)R：EC(H)R0.0147，判定值0.0201，优于20%的判定0.0147<0.0161，合格 | 2 | 地下二层空调泵房 | 3用,减振设备由消声减振专业供应商或水泵厂家提供
5 | 热水循环泵 | HP-1 | 流量：142m3/h，杨程：28m，转速：1490rpm，吸入口压力：≤1.6MPa，工作压力：1.6MPa，功率：15kW，电压：V/相380/3，效率：72.2%，变频，联轴器连接，减振方式：减振基座，直接启动 | 3 | 地下二层热力站 | 2用1备,减振设备由消声减振专业供应商或水泵厂家提供
6 | 地板采暖热水循环泵 | HP-2 | 流量：12m3/h，杨程：25m，转速：1490rpm，吸入口压力：≤1.6MPa，工作压力：1.6MPa，功率：1.1kW，电压：V/相380/3，效率：74.31%，变频，联轴器连接，减振方式：减振基座，直接启动 | 3 | 地下二层热力站 | 2用1备,减振设备由消声减振专业供应商或水泵厂家提供
7 | 膨胀定压补水装置 | DY-B2-1 | 型号：RSN1200，工作压力：1MPa，启泵压力：0.9MPa，停泵压力：0.95MPa，泄水压力：1MPa，系统水容量：100m3，气压罐容积：2.1m3，密闭膨胀罐1台，直径x高度：1200x2940mxm，调节容积：2m3，设备承压：1.6MPa；补水泵1台，流量：6m3/h，杨程：55m，功率：4.0/3kW/相，变频，设备尺寸：2950x1400x3520mm，设备重量：2100kg，单罐双泵,自带脱气机组 | 1 | 地下二层空调泵房
8 | 膨胀定压补水装置 | DY-B2-2 | 型号：RSN800，工作压力：1MPa，启泵压力：0.9MPa，停泵压力：0.95MPa，泄水压力：1MPa，系统水容量：100m3，气压罐容积：1.1m3，密闭膨胀罐1台，直径x高度：800x1250mxm，调节容积：1m3，设备承压：1.6MPa；补水泵1台，流量：2m3/h，杨程：15m，功率：0.55/3kW/相，变频，设备尺寸：12000x800x1500mm，设备重量：500kg，单罐双泵,自带脱气机组 | 1 | 地下二层空调泵房
9 | 离子交换器处理器 | WS-B2-1 | 型号：CM-10D2,流量:10m3/h,进出水管:DN40mm,罐径:Φ750m,树脂:1150kg,盐耗:150kg,设备尺寸(长x宽x高):3200x1300x2600mm,空调冷热水及供暖二次侧共用 | 1 | 地下二层空调泵房
10 |  | PAU-1F-1 | 选型风量CMH：6150，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：45.66，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.85，盘管热工况，制冷量KW：87.02，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：7.48，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37.92828，卧式变频 | 1 | 专家门诊区新风
11 |  | PAU-1F-2 | 选型风量CMH：8700，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：64.6，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：11.11，盘管热工况，制冷量KW：123.1，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：10.58，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：53.65，卧式变频 | 1 | 影像区新风
12 |  | PAU-1F-3 | 选型风量CMH：7300，机外静压Pa：400，功率KW：1.6，盘管冷工况，制冷量KW：54.2，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：9.32，盘管热工况，制冷量KW：103.29，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：8.88，过滤器形式：板式，效率级别%；G4，湿膜加湿器，加湿量kg/h：45.02，吊顶式变频 | 1 | 1F-2区新风
13 |  | PAU-1F-4 | 选型风量CMH：5700，机外静压Pa：500，功率KW：3.7，盘管冷工况，制冷量KW：42.32，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.28，盘管热工况，制冷量KW：80.65，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：6.93，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：35.15，卧式变频 | 1 | 1F-3区新风
14 |  | PAU-2F-1 | 选型风量CMH：4200，机外静压Pa：400，功率KW：0.8，盘管冷工况，制冷量KW：21.16，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：3.64，盘管热工况，制冷量KW：40.33，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：3.47，过滤器形式：板式，效率级别%；G4，湿膜加湿器，加湿量kg/h：17.58，吊顶式变频 | 1 | 作业疗法PT区新风
15 |  | PAU-2F-2 | 选型风量CMH：2650，机外静压Pa：400，功率KW：1.5，盘管冷工况，制冷量KW：10.02，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：1.72，盘管热工况，制冷量KW：19.1，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：1.64，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：8.33，卧式变频 | 1 | 2F-2区新风
16 |  | PAU-2F-3 | 选型风量CMH：8550，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：63.48，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：10.92，盘管热工况，制冷量KW：120.98，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：10.4，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：52.73，卧式变频 | 1 | 2F理疗区新风
17 |  | PAU-4F-1 | 选型风量CMH：2850，机外静压Pa：350，功率KW：2.2，盘管冷工况，制冷量KW：21.16，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：3.64，盘管热工况，制冷量KW：40.33，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：3.47，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：17.58，卧式变频 | 1 | 4F办公区新风
18 |  | PAU-4F-2 | 选型风量CMH：3800，机外静压Pa：350，功率KW：3.7，盘管冷工况，制冷量KW：28.22，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：4.85，盘管热工况，制冷量KW：53.77，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：4.62，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：23.44，卧式变频 | 1 | 4F更衣室新风
19 |  | PAU-5-11F-1 | 选型风量CMH：6000，机外静压Pa：350，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：44.8，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.7，盘管热工况，制冷量KW：84.8，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：7.29，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37 ，卧式变频 | 7 | 5-11F-1区新风
20 |  | PAU-5-11F-2 | 选型风量CMH：8000，机外静压Pa：350，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：59.4，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：10.21，盘管热工况，制冷量KW：113.19，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：9.73，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：49.34，卧式变频 | 7 | 5-11F-2区新风
21 |  | AHU-1F-1 | 选型风量CMH：10400，最小新风量CMH：3750，最大新风量CMH：6250，机外静压Pa：350，功率KW：7.5，盘管冷工况，制冷量KW：55.12，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.8℃，WB：22.9℃，出风参数DB：17.8℃，WB：16.7℃，冷水量T/h：9.48，盘管热工况，制冷量KW：61.9，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：4.9℃，出风温度：28.1℃，热水量T/h：5.32，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：27.28，卧式 | 1 | 1F出入院大厅
22 |  | AHU-1F-2 | 选型风量CMH：12150，最小新风量CMH：4450，最大新风量CMH：7300，机外静压Pa：375，功率KW：7.5，盘管冷工况，制冷量KW：65.1，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.9℃，WB：22.9℃，出风参数DB：17.8℃，WB：16.7℃，冷水量T/h：11.2，盘管热工况，制冷量KW：73.6，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：4.7℃，出风温度：28.3℃，热水量T/h：6.33，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：31.9，卧式 | 1 | 1F大厅
23 |  | AHU-2F-1 | 选型风量CMH：17400，最小新风量CMH：5150，最大新风量CMH：10450，机外静压Pa：350，功率KW：15，盘管冷工况，制冷量KW：86.29，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.3℃，WB：22.5℃，出风参数DB：17.7℃，WB：16.6℃，冷水量T/h：14.84，盘管热工况，制冷量KW：82.7，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：7.6℃，出风温度：26.1℃，热水量T/h：7.11，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：38.62，卧式 | 1 | 运动疗法PT区
24 |  | AHU-4F-1 | 选型风量CMH：36300，最小新风量CMH：4900，最大新风量CMH：21800，机外静压Pa：450，功率KW：30，盘管冷工况，制冷量KW：135.28，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：27.1℃，WB：20.4℃，出风参数DB：16.8℃，WB：15.7℃，冷水量T/h：23.26，盘管热工况，制冷量KW：115.93，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：14.3℃，出风温度：24.5℃，热水量T/h：9.97，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：38.26，卧式 | 1 | 门诊大厅
25 |  | AHU-4F-2 | 选型风量CMH：39050，最小新风量CMH：5100，最大新风量CMH：23450，机外静压Pa：450，功率KW：30，盘管冷工况，制冷量KW：155.49，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：27℃，WB：19.9℃，出风参数DB：15.8℃，WB：14.8℃，冷水量T/h：26.74，盘管热工况，制冷量KW：125.86，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：14.5℃，出风温度：27.1℃，热水量T/h：10.82，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37.06，卧式 | 1 | 右三角大厅
55 | 风机盘管 | FP-34 | 风机:风 量:340m3/h,机外余压:50Pa,功率:44W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:2300，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降21kPa，样本流量:0.396t/h；冷却盘管，热量:3650W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降21kPa，噪声dB(A):43 | 1 |  | 数量暂定
56 | 风机盘管 | FP-51 | 风 量:510m3/h,机外余压:50Pa,功率:63W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:3350，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降21kPa，样本流量:0.57t/h；冷却盘管，热量:5250W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降21kPa，噪声dB(A):43 | 1
57 | 风机盘管 | FP-68 | 风 量:680m3/h,机外余压:50Pa，功率:78W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:4300，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降30kPa，样本流量:0.738t/h；冷却盘管，热量:6900W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降30kPa，噪声dB(A):46 | 1
58 | 风机盘管 | FP-85 | 风 量:850m3/h,机外余压:50Pa，功率:95W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:5250，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降30kPa，样本流量:0.9t/h；冷却盘管，热量:8300W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降30kPa，噪声dB(A):47 | 1
59 | 风机盘管 | FP-102 | 风 量:1020m3/h,机外余压:50Pa，功率:108W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:6300，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降32kPa，样本流量:1.092t/h；冷却盘管，热量:10080W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降32kPa，噪声dB(A):49 | 1
60 | 风机盘管 | FP-119 | 风 量:1190m3/h,机外余压:50Pa，功率:130W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:7250，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降28kPa，样本流量:1.248t/h；冷却盘管，热量:11520W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降28kPa，噪声dB(A):50 | 1
61 | 风机盘管 | FP-136 | 风 量:1360m3/h,机外余压:50Pa，功率:155W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:8450，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降40kPa，样本流量:1.452t/h；冷却盘管，热量:13100W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降40kPa，噪声dB(A):51 | 1
62 | 风机盘管 | FP-170 | 风 量:1700m3/h,机外余压:50Pa，功率:185W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:9850，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降40kPa，样本流量:1.692t/h；冷却盘管，热量:15600W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降40kPa，噪声dB(A):53 | 1
63 | 风机盘管 | FP-204 | 风 量:2040m3/h,机外余压:50Pa，功率:225W，电源V-Φ-Hz:220-1-50，冷却盘管，全热W:11500，进风参数:干球27℃,湿球19.5℃，进口水温7℃，出口水温12℃，工作压力1MPa，压降40kPa，样本流量:1.98t/h；冷却盘管，热量:17900W，进风温度:干球21℃，进口水温60℃，出口水温50℃，工作压力1MPa，压降40kPa，噪声dB(A):53 | 1
64 | 吸顶式排风扇 | PQ1 | 风量：100m3/h，功率：25W，电压220V，噪音30dB（A）自带止回阀 | 1

## Sheet2 (hidden)
| 系统代号 | 型号参数 | 数量 | 服务区域 | 备注
| PAU-1F-1 | 选型风量CMH：6150，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：45.66，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.85，盘管热工况，制冷量KW：87.02，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：7.48，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37.92828，卧式变频 | 1 | 专家门诊区新风
| PAU-1F-2 | 选型风量CMH：8700，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：64.6，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：11.11，盘管热工况，制冷量KW：123.1，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：10.58，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：53.65，卧式变频 | 1 | 影像区新风
| PAU-1F-3 | 选型风量CMH：7300，机外静压Pa：400，功率KW：1.6，盘管冷工况，制冷量KW：54.2，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：9.32，盘管热工况，制冷量KW：103.29，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：8.88，过滤器形式：板式，效率级别%；G4，湿膜加湿器，加湿量kg/h：45.02，吊顶式变频 | 1 | 1F-2区新风
| PAU-1F-4 | 选型风量CMH：5700，机外静压Pa：500，功率KW：3.7，盘管冷工况，制冷量KW：42.32，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.28，盘管热工况，制冷量KW：80.65，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：6.93，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：35.15，卧式变频 | 1 | 1F-3区新风
| PAU-2F-1 | 选型风量CMH：4200，机外静压Pa：400，功率KW：0.8，盘管冷工况，制冷量KW：21.16，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：3.64，盘管热工况，制冷量KW：40.33，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：3.47，过滤器形式：板式，效率级别%；G4，湿膜加湿器，加湿量kg/h：17.58，吊顶式变频 | 1 | 作业疗法PT区新风
| PAU-2F-2 | 选型风量CMH：2650，机外静压Pa：400，功率KW：1.5，盘管冷工况，制冷量KW：10.02，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：1.72，盘管热工况，制冷量KW：19.1，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：1.64，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：8.33，卧式变频 | 1 | 2F-2区新风
| PAU-2F-3 | 选型风量CMH：8550，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：63.48，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：10.92，盘管热工况，制冷量KW：120.98，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：10.4，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：52.73，卧式变频 | 1 | 2F理疗区新风
| PAU-4F-1 | 选型风量CMH：2850，机外静压Pa：350，功率KW：2.2，盘管冷工况，制冷量KW：21.16，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：3.64，盘管热工况，制冷量KW：40.33，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：3.47，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：17.58，卧式变频 | 1 | 4F办公区新风
| PAU-4F-2 | 选型风量CMH：3800，机外静压Pa：350，功率KW：3.7，盘管冷工况，制冷量KW：28.22，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：4.85，盘管热工况，制冷量KW：53.77，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：4.62，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：23.44，卧式变频 | 1 | 4F更衣室新风
| PAU-5-11F-1 | 选型风量CMH：6000，机外静压Pa：350，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：44.8，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.7，盘管热工况，制冷量KW：84.8，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：7.29，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37 ，卧式变频 | 7 | 5-11F-1区新风
| PAU-5-11F-2 | 选型风量CMH：8000，机外静压Pa：350，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：59.4，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：10.21，盘管热工况，制冷量KW：113.19，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：9.73，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：49.34，卧式变频 | 7 | 5-11F-2区新风
| AHU-1F-1 | 选型风量CMH：10400，最小新风量CMH：3750，最大新风量CMH：6250，机外静压Pa：350，功率KW：7.5，盘管冷工况，制冷量KW：55.12，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.8℃，WB：22.9℃，出风参数DB：17.8℃，WB：16.7℃，冷水量T/h：9.48，盘管热工况，制冷量KW：61.9，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：4.9℃，出风温度：28.1℃，热水量T/h：5.32，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：27.28，卧式 | 1 | 1F出入院大厅
| AHU-1F-2 | 选型风量CMH：12150，最小新风量CMH：4450，最大新风量CMH：7300，机外静压Pa：375，功率KW：7.5，盘管冷工况，制冷量KW：65.1，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.9℃，WB：22.9℃，出风参数DB：17.8℃，WB：16.7℃，冷水量T/h：11.2，盘管热工况，制冷量KW：73.6，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：4.7℃，出风温度：28.3℃，热水量T/h：6.33，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：31.9，卧式 | 1 | 1F大厅
| AHU-2F-1 | 选型风量CMH：17400，最小新风量CMH：5150，最大新风量CMH：10450，机外静压Pa：350，功率KW：15，盘管冷工况，制冷量KW：86.29，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.3℃，WB：22.5℃，出风参数DB：17.7℃，WB：16.6℃，冷水量T/h：14.84，盘管热工况，制冷量KW：82.7，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：7.6℃，出风温度：26.1℃，热水量T/h：7.11，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：38.62，卧式 | 1 | 运动疗法PT区
| AHU-4F-1 | 选型风量CMH：36300，最小新风量CMH：4900，最大新风量CMH：21800，机外静压Pa：450，功率KW：30，盘管冷工况，制冷量KW：135.28，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：27.1℃，WB：20.4℃，出风参数DB：16.8℃，WB：15.7℃，冷水量T/h：23.26，盘管热工况，制冷量KW：115.93，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：14.3℃，出风温度：24.5℃，热水量T/h：9.97，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：38.26，卧式 | 1 | 门诊大厅
| AHU-4F-2 | 选型风量CMH：39050，最小新风量CMH：5100，最大新风量CMH：23450，机外静压Pa：450，功率KW：30，盘管冷工况，制冷量KW：155.49，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：27℃，WB：19.9℃，出风参数DB：15.8℃，WB：14.8℃，冷水量T/h：26.74，盘管热工况，制冷量KW：125.86，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：14.5℃，出风温度：27.1℃，热水量T/h：10.82，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37.06，卧式 | 1 | 右三角大厅
离心管道风机 | EAF-1F-1-4 | 风量m3/h：600，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 4 | 影像室 | 排风
柜式离心风机 | EAF-1F-5 | 风量m3/h：6500，全压：310pa，静压：250pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.18，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 专家门诊 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-6-10 | 风量m3/h：400，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 5 | MRI室 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-11 | 风量m3/h：500，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 污收 | 排风
柜式离心风机 | EAF-1F-12 | 风量m3/h：12000，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：4KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F-2区过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-13 | 风量m3/h：550，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F卫生间 | 排风
柜式离心风机 | EAF-1F-14 | 风量m3/h：6800，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F-3区过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-15 | 风量m3/h：1450，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F更衣室 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-16 | 风量m3/h：1300，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 检验科 | 排风
离心管道风机 | EAF-2F-1 | 风量m3/h：400，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F卫浴 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-2 | 风量m3/h：2300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.55KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 作业疗法PT区 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-3 | 风量m3/h：9900，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 运动疗法PT区过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-2F-4 | 风量m3/h：550，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F男更衣室 | 排风
离心管道风机 | EAF-2F-5 | 风量m3/h：1500，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F女更衣室 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-6 | 风量m3/h：2900，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.75KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F理疗区 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-7 | 风量m3/h：4300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F信息机房 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-1 | 风量m3/h：17050，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：5.5KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F门诊大厅过渡季 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-2 | 风量m3/h：4200，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 4F更衣室 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-3 | 风量m3/h：11500，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1-3F卫生间 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-4 | 风量m3/h：18750，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F右三角大厅过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-WM-1-4 | 风量m3/h：6000，全压：500pa，静压：450pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 5-11F | 排风
轴流式屋顶通风机 | EAF-WM-5-48 | 风量m3/h：1450，全压：72pa，静压：50pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.06KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 44 | 塔楼卫生间 | 排风
柜式离心风机 | SAF-2F-1 | 风量m3/h：4300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F信息机房 | 送风
室外机 | VRF-1F-1-4 | 制冷量/制热量KW：12/13，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：4/3.9 | 4 | 影像室1-4
室外机 | VRF-1F-5-9 | 制冷量/制热量KW：7.1/7.8，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：2.35/2.35 | 5 | 影像室5-9
室外机 | VRF-2F-1 | 制冷量/制热量KW：25/28，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：6.6/6.9 | 1 | 信息机房
室内机 |  | 制冷量/制热量KW：12/13，风量CMH：1740，噪声dB：51，机外静压：20pa | 4 |  | 柜式
室内机 |  | 制冷量/制热量KW：7.1/7.8， 风量CMH：1140，噪声dB：43，机外静压：20pa | 5 |  | 柜式
室内机 |  | 制冷量/制热量KW：25/28， 风量CMH：5760，噪声dB：55，机外静压：23pa，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：7.3/7.6 | 1 |  | 柜式