## Sheet1
序号 | 名称 | 设备编号 | 规格型号 | 数量 | 服务区域 | 备注 | 价格 | 品牌
26 | 离心管道风机 | EAF-1F-1-4 | 风量m3/h：600，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 4 | 影像室 | 排风
27 | 柜式离心风机 | EAF-1F-5 | 风量m3/h：6500，全压：310pa，静压：250pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.18，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 专家门诊 | 排风
28 | 离心管道风机 | EAF-1F-6-10 | 风量m3/h：400，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 5 | MRI室 | 排风
29 | 离心管道风机 | EAF-1F-11 | 风量m3/h：500，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 污收 | 排风
30 | 柜式离心风机 | EAF-1F-12 | 风量m3/h：12000，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：4KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F-2区过渡季 | 排风
31 | 离心管道风机 | EAF-1F-13 | 风量m3/h：550，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F卫生间 | 排风
32 | 柜式离心风机 | EAF-1F-14 | 风量m3/h：6800，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F-3区过渡季 | 排风
33 | 离心管道风机 | EAF-1F-15 | 风量m3/h：1450，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F更衣室 | 排风
34 | 离心管道风机 | EAF-1F-16 | 风量m3/h：1300，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 检验科 | 排风
35 | 离心管道风机 | EAF-2F-1 | 风量m3/h：400，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F卫浴 | 排风
36 | 柜式离心风机 | EAF-2F-2 | 风量m3/h：2300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.55KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 作业疗法PT区 | 排风
37 | 柜式离心风机 | EAF-2F-3 | 风量m3/h：9900，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 运动疗法PT区过渡季 | 排风
38 | 离心管道风机 | EAF-2F-4 | 风量m3/h：550，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F男更衣室 | 排风
39 | 离心管道风机 | EAF-2F-5 | 风量m3/h：1500，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F女更衣室 | 排风
40 | 柜式离心风机 | EAF-2F-6 | 风量m3/h：2900，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.75KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F理疗区 | 排风
41 | 柜式离心风机 | EAF-2F-7 | 风量m3/h：4300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F信息机房 | 排风
42 | 柜式离心风机 | EAF-4F-1 | 风量m3/h：17050，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：5.5KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F门诊大厅过渡季 | 排风
43 | 柜式离心风机 | EAF-4F-2 | 风量m3/h：4200，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 4F更衣室 | 排风
44 | 柜式离心风机 | EAF-4F-3 | 风量m3/h：11500，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1-3F卫生间 | 排风
45 | 柜式离心风机 | EAF-4F-4 | 风量m3/h：18750，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F右三角大厅过渡季 | 排风
46 | 离心管道风机 | EAF-WM-1-4 | 风量m3/h：6000，全压：500pa，静压：450pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 5-11F | 排风
47 | 轴流式屋顶通风机 | EAF-WM-5-48 | 风量m3/h：1450，全压：72pa，静压：50pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.06KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 44 | 塔楼卫生间 | 排风
48 | 柜式离心风机 | SAF-2F-1 | 风量m3/h：4300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F信息机房 | 送风

## Sheet2 (hidden)
| 系统代号 | 型号参数 | 数量 | 服务区域 | 备注
| PAU-1F-1 | 选型风量CMH：6150，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：45.66，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.85，盘管热工况，制冷量KW：87.02，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：7.48，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37.92828，卧式变频 | 1 | 专家门诊区新风
| PAU-1F-2 | 选型风量CMH：8700，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：64.6，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：11.11，盘管热工况，制冷量KW：123.1，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：10.58，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：53.65，卧式变频 | 1 | 影像区新风
| PAU-1F-3 | 选型风量CMH：7300，机外静压Pa：400，功率KW：1.6，盘管冷工况，制冷量KW：54.2，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：9.32，盘管热工况，制冷量KW：103.29，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：8.88，过滤器形式：板式，效率级别%；G4，湿膜加湿器，加湿量kg/h：45.02，吊顶式变频 | 1 | 1F-2区新风
| PAU-1F-4 | 选型风量CMH：5700，机外静压Pa：500，功率KW：3.7，盘管冷工况，制冷量KW：42.32，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.28，盘管热工况，制冷量KW：80.65，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：6.93，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：35.15，卧式变频 | 1 | 1F-3区新风
| PAU-2F-1 | 选型风量CMH：4200，机外静压Pa：400，功率KW：0.8，盘管冷工况，制冷量KW：21.16，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：3.64，盘管热工况，制冷量KW：40.33，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：3.47，过滤器形式：板式，效率级别%；G4，湿膜加湿器，加湿量kg/h：17.58，吊顶式变频 | 1 | 作业疗法PT区新风
| PAU-2F-2 | 选型风量CMH：2650，机外静压Pa：400，功率KW：1.5，盘管冷工况，制冷量KW：10.02，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：1.72，盘管热工况，制冷量KW：19.1，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：1.64，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：8.33，卧式变频 | 1 | 2F-2区新风
| PAU-2F-3 | 选型风量CMH：8550，机外静压Pa：500，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：63.48，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：10.92，盘管热工况，制冷量KW：120.98，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：10.4，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：52.73，卧式变频 | 1 | 2F理疗区新风
| PAU-4F-1 | 选型风量CMH：2850，机外静压Pa：350，功率KW：2.2，盘管冷工况，制冷量KW：21.16，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：3.64，盘管热工况，制冷量KW：40.33，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：3.47，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：17.58，卧式变频 | 1 | 4F办公区新风
| PAU-4F-2 | 选型风量CMH：3800，机外静压Pa：350，功率KW：3.7，盘管冷工况，制冷量KW：28.22，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：4.85，盘管热工况，制冷量KW：53.77，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：4.62，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：23.44，卧式变频 | 1 | 4F更衣室新风
| PAU-5-11F-1 | 选型风量CMH：6000，机外静压Pa：350，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：44.8，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：7.7，盘管热工况，制冷量KW：84.8，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：7.29，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37 ，卧式变频 | 7 | 5-11F-1区新风
| PAU-5-11F-2 | 选型风量CMH：8000，机外静压Pa：350，功率KW：5.5，盘管冷工况，制冷量KW：59.4，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：32.9℃，WB：26.3℃，出风参数DB：21.5℃，WB：20.3℃，冷水量T/h：10.21，盘管热工况，制冷量KW：113.19，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：-11.6℃，出风温度：32.9℃，热水量T/h：9.73，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：49.34，卧式变频 | 7 | 5-11F-2区新风
| AHU-1F-1 | 选型风量CMH：10400，最小新风量CMH：3750，最大新风量CMH：6250，机外静压Pa：350，功率KW：7.5，盘管冷工况，制冷量KW：55.12，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.8℃，WB：22.9℃，出风参数DB：17.8℃，WB：16.7℃，冷水量T/h：9.48，盘管热工况，制冷量KW：61.9，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：4.9℃，出风温度：28.1℃，热水量T/h：5.32，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：27.28，卧式 | 1 | 1F出入院大厅
| AHU-1F-2 | 选型风量CMH：12150，最小新风量CMH：4450，最大新风量CMH：7300，机外静压Pa：375，功率KW：7.5，盘管冷工况，制冷量KW：65.1，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.9℃，WB：22.9℃，出风参数DB：17.8℃，WB：16.7℃，冷水量T/h：11.2，盘管热工况，制冷量KW：73.6，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：4.7℃，出风温度：28.3℃，热水量T/h：6.33，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：31.9，卧式 | 1 | 1F大厅
| AHU-2F-1 | 选型风量CMH：17400，最小新风量CMH：5150，最大新风量CMH：10450，机外静压Pa：350，功率KW：15，盘管冷工况，制冷量KW：86.29，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：28.3℃，WB：22.5℃，出风参数DB：17.7℃，WB：16.6℃，冷水量T/h：14.84，盘管热工况，制冷量KW：82.7，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：7.6℃，出风温度：26.1℃，热水量T/h：7.11，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：38.62，卧式 | 1 | 运动疗法PT区
| AHU-4F-1 | 选型风量CMH：36300，最小新风量CMH：4900，最大新风量CMH：21800，机外静压Pa：450，功率KW：30，盘管冷工况，制冷量KW：135.28，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：27.1℃，WB：20.4℃，出风参数DB：16.8℃，WB：15.7℃，冷水量T/h：23.26，盘管热工况，制冷量KW：115.93，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：14.3℃，出风温度：24.5℃，热水量T/h：9.97，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：38.26，卧式 | 1 | 门诊大厅
| AHU-4F-2 | 选型风量CMH：39050，最小新风量CMH：5100，最大新风量CMH：23450，机外静压Pa：450，功率KW：30，盘管冷工况，制冷量KW：155.49，进水温度：7℃，出水温度：12℃，进风参数DB：27℃，WB：19.9℃，出风参数DB：15.8℃，WB：14.8℃，冷水量T/h：26.74，盘管热工况，制冷量KW：125.86，进水温度：60℃，出水温度：50℃，进风温度：14.5℃，出风温度：27.1℃，热水量T/h：10.82，过滤器形式：板式+袋式，效率级别%；G4+G7，湿膜加湿器，加湿量kg/h：37.06，卧式 | 1 | 右三角大厅
离心管道风机 | EAF-1F-1-4 | 风量m3/h：600，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 4 | 影像室 | 排风
柜式离心风机 | EAF-1F-5 | 风量m3/h：6500，全压：310pa，静压：250pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.18，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 专家门诊 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-6-10 | 风量m3/h：400，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 5 | MRI室 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-11 | 风量m3/h：500，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 污收 | 排风
柜式离心风机 | EAF-1F-12 | 风量m3/h：12000，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：4KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F-2区过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-13 | 风量m3/h：550，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F卫生间 | 排风
柜式离心风机 | EAF-1F-14 | 风量m3/h：6800，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F-3区过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-15 | 风量m3/h：1450，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F更衣室 | 排风
离心管道风机 | EAF-1F-16 | 风量m3/h：1300，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 检验科 | 排风
离心管道风机 | EAF-2F-1 | 风量m3/h：400，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F卫浴 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-2 | 风量m3/h：2300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.55KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 作业疗法PT区 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-3 | 风量m3/h：9900，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：2.2KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 运动疗法PT区过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-2F-4 | 风量m3/h：550，全压：160pa，静压：100pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.09KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.09，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F男更衣室 | 排风
离心管道风机 | EAF-2F-5 | 风量m3/h：1500，全压：180pa，静压：120pa，电源，制式V-Φ-Hz:220-1-50，输入功率：0.18KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.11，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F女更衣室 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-6 | 风量m3/h：2900，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.75KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F理疗区 | 排风
柜式离心风机 | EAF-2F-7 | 风量m3/h：4300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F信息机房 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-1 | 风量m3/h：17050，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：5.5KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 1F门诊大厅过渡季 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-2 | 风量m3/h：4200，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 4F更衣室 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-3 | 风量m3/h：11500，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1-3F卫生间 | 排风
柜式离心风机 | EAF-4F-4 | 风量m3/h：18750，全压：460pa，静压：400pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 1F右三角大厅过渡季 | 排风
离心管道风机 | EAF-WM-1-4 | 风量m3/h：6000，全压：500pa，静压：450pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：3KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 1 | 5-11F | 排风
轴流式屋顶通风机 | EAF-WM-5-48 | 风量m3/h：1450，全压：72pa，静压：50pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：0.06KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.27，变频，弹簧减振，落地 | 44 | 塔楼卫生间 | 排风
柜式离心风机 | SAF-2F-1 | 风量m3/h：4300，全压：360pa，静压：300pa，电源，制式V-Φ-Hz:380-3-50，输入功率：1.1KW,无应急电源，电机及传动效率ηCD：0.855，风机效率ηF：0.55，总效率ηt：0.47025，单位风量耗功率W/【m3/h】：0.21，变频，弹簧减振，吊装 | 1 | 2F信息机房 | 送风
室外机 | VRF-1F-1-4 | 制冷量/制热量KW：12/13，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：4/3.9 | 4 | 影像室1-4
室外机 | VRF-1F-5-9 | 制冷量/制热量KW：7.1/7.8，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：2.35/2.35 | 5 | 影像室5-9
室外机 | VRF-2F-1 | 制冷量/制热量KW：25/28，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：6.6/6.9 | 1 | 信息机房
室内机 |  | 制冷量/制热量KW：12/13，风量CMH：1740，噪声dB：51，机外静压：20pa | 4 |  | 柜式
室内机 |  | 制冷量/制热量KW：7.1/7.8， 风量CMH：1140，噪声dB：43，机外静压：20pa | 5 |  | 柜式
室内机 |  | 制冷量/制热量KW：25/28， 风量CMH：5760，噪声dB：55，机外静压：23pa，制式V-Φ-Hz：380-3-50，功率KW：7.3/7.6 | 1 |  | 柜式